RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE

2025

DSP Arges

- Nr. total zone de aprovizionare: 236, din care:

-     Nr. ZAP Mari: 12

-     Nr. ZAP Mici: 224

- Nr. total rezidenți în județ: 608 579

- Nr. total de consumatori: 527 819, din care:

- Nr. consumatori în ZAP Mari: 330 644

- Sursa de apă ZAP Mari:

- ZAP 1: PITESTI – RAZBOIENI, sursa de suprafata, lac Budeasa

- ZAP 2: PITESTI – SCHITULUI, sursa de suprafata, lac Budeasa

- ZAP 3: PITESTI – SMEURA, sursa de suprafata, lac Budeasa

- ZAP 4: PITESTI – ZIN, sursa de suprafata, lac Budeasa

- ZAP 5: MARACINENI I, sursa de suprafata, lac Budeasa

- ZAP 6: MARACINENI II, sursa mixta, lac Budeasa si foraje de adancime

- ZAP 7: COSTESTI, sursa de profunzime, foraje de adancime

- ZAP 8: TOPOLOVENI, sursa de profunzime, foraje de adancime

- ZAP 9: CURTEA DE ARGES, sursa de suprafata, canalul de fuga Oesti, lacul Vidraru

- ZAP 10: MIOVENI, sursa de suprafata, raul Targului

- ZAP 11: CAMPULUNG - MUSCEL, sursa de suprafata, lac Rausor

- ZAP 12: RUCAR, sursa de profunzime, captare Carmazan

- Volum total de apă distribuit în ZAP Mari: 71 576 mc/zi

- Volum total de apă  distribuit in toate zonele de aprovizionare: 25 536 130 mc/an

- Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit in toate zonele de aprovizionare: 7 111

- Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale in toate zonele de aprovizionare: 23 864

- Nr. total de analize neconforme/parametru: 343/14

- INFORMATII PRIVIND NECONFORMITATILE:

- ZAP afectat: ALBESTII DE ARGES-ALBESTII DE ARGES

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 3 960

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7 [CFU]/dL, 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2025/05/08-2025/05/16, 2025/01/27-2025/05/16

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/05/10-2025/05/16, 2025/01/29-2025/05/16, 2025/05/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ALBOTA-CERBU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 960

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/07-2025/08/08

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor  2025/08/09-2025/08/08

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ALBOTA-DISPENSAR

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 566

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2025/08/07-2025/09/29

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/09-2025/09/29

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ALBOTA-MARES

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 908

- Parametrul neconform: Fier total, Mangan

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 459,42µg/L, 372,85µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/26-2025/02/18, 2025/08/07-2025/08/25

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare /iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/28-2025/02/18, 2025/08/09-2025/08/25

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ANINOASA-ANINOASA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1094

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/06/07

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili,  înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/06/07

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ANINOASA-BROSTENI VALEA SILISTII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1027

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Cloruri, E. coli

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 27 [CFU]/dL, 0,04 mg/L, 524,022 mg/L, 5[CFU]/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/16-2025/06/09, 2025/06/09-2025/12/31, 2025/05/28-2025/12/31, 2025/05/16-2025/06/09

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiente in tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, restricții pentru consumatorii sensibili

- Calendarul remedierilor: 2025/05/18-2025/06/09, 2025/06/11-2025/12/31, 2025/05/30-2025/12/31, 2025/05/18-2025/06/09

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: AREFU-AREFU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 780

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Mangan

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 10 [CFU]/dL, 0,02 mg/L, 360,6 µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/08-2025/10/13, 2025/01/27-2025/04/26, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/05/10-2025/10/13, 2025/01/29-2025/04/26, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BABANA -BABANA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 968

- Parametri neconformi: Mangan și compușii săi (Mn), Nitriți

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 103,4 µg /L, 0,81 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/05-2025/12/31, 2025/08/05-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/07-2025/12/31, 2025/08/07-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BALILESTI-POIENITA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1080

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 93,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare) :

2025/01/23-2025/12/31, 2025/04/17-2025/05/26

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/25-2025/12/31, 2025/04/19-2025/05/26

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BALILESTI-ULITA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 821

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 93,1 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/17-2025/05/26

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/19-2025/05/26

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BELETI NEGRESTI-BELETI NEGRESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1258

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/09/29

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/09/29

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BEREVOIESTI-BRATIA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1131

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BEREVOIESTI-GAMACESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1220

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/15-2025/09/06

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/17-2025/09/06

- Informarea consumatorilor : adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BOGATI-BOGATI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1952

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/07-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/09-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BOGATI-GLAMBOCELUL

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 996

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 131,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/03/25-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/03/27-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BOTENI-BOTENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2200

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 121,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/06/02

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/06/02

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BOTESTI-BOTESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 100

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/03-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/05-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-BUDEASA MICA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 875

- Parametri neconformi: Amoniu, Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn), Nitriți

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,8 mg/L, 0,02 mg/L, 154,1 µg /L, 1,56 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/10/24, 2025/01/27-2025/04/07, 2025/07/12-2025/12/31, 2025/04/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/10/24, 2025/01/29-2025/04/07, 2025/07/14-2025/12/31, 2025/04/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-CALOTESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 875

- Parametri neconformi: Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 387,3 µg /L, 132,95 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/07-2025/04/17, 2025/04/07-2025/12/31,

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/09-2025/04/17, 2025/04/09-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUDEASA-GALASESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 875

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 112,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/04/07, 2025/04/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/04/07, 2025/04/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	BUDEASA-ROGOJINA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 780

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 207,15 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/12-2025/12/31, 2025/04/07-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/14-2025/12/31, 2025/04/09-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUGHEA DE JOS-MLACI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 270

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/09-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/11-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-BUZOESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 766

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Enterococi intestinali, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3 [CFU]/dL, 0,05 mg/L, 5 CFU/dL, 202,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/08/27

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri,  iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/08/27

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-CORNATEL

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 562

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Enterococi intestinali, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 35 [CFU]/dL, 0,06 mg/L, 4 CFU/dL, 168,2 µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/07/14, 2025/06/30-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/ din interiorul unei cladiri,  iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/07/14, 2025/07/02-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: BUZOESTI-TOMSANCA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 232

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 83,1 µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/03/22-2025/11/26

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/03/24-2025/11/26

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	BUZOESTI-VULPESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 766

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 186,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare) :

2025/06/30-2025/09/29

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/02-2025/09/29

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CALINESTI-CARSTIENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 450

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare) :

2025/03/10-2025/11/16

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/11/16;2025/11/18-2025/12/31;

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CALINESTI-GORGANU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2967

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 21,1 µg /L, 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/20-2025/12/31, 2025/03/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută, deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării. Operatorul de apa in colaborare cu autoritatea locala si autoritatea competenta de gospodarire a apelor, conlucreaza la implementarea  masurilor, cu respectarea termenelor  cuprinse in planul de masuri solicitat

- Calendarul remedierilor: 2025/10/22-2025/12/31, 2025/03/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CALINESTI-VALENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 678

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 21,9 µg /L, 0,03 mg/L, 81,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare) :

2025/10/20-2025/12/31,  2025/02/07-2025/09/15,  2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută, deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării. Operatorul de apa in colaborare cu autoritatea locala si autoritatea competenta de gospodarire a apelor, conlucreaza la implementarea  masurilor, cu respectarea termenelor  cuprinse in planul de masuri solicitat

- Calendarul remedierilor: 2025/10/22-2025/12/31, 2025/02/09-2025/09/15, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	CALINESTI-VRANESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 150

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn), Nitriți

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L, 134,4 µg /L, 0,72 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/07-2025/03/10, 2025/05/15-2025/12/31, 2025/03/10-2025/11/16

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, restricții pentru consumatorii sensibili

- Calendarul remedierilor: 2025/02/09-2025/03/10, 2025/05/17-2025/12/31, 2025/03/12-2025/11/16

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CAMPULUNG-CAMPULUNG

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 40 244

- Parametri neconformi: Amoniu, Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,12 mg/L, 0,09 mg/L, 78,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/03-2025/05/09, 2025/02/21-2025/03/03,2025/05/09-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare

- Calendarul remedierilor: 2025/03/05-2025/05/09, 2025/02/23-2025/03/03, 2025/05/11-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CATEASCA-CATANELE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1012

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 24,62 µg /L, 403,6 µg /L, 760,5 µg /L ;

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/14-2025/06/23, 2025/08/19-2025/09/12, 2025/08/19-2025/09/12

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea stabilirii, adaptarii si imbunatatirii tratarii. Nu exista istoric de monitorizari

- Calendarul remedierilor: 2025/04/16-2025/06/23, 2025/08/21-2025/09/12, 2025/08/21-2025/09/12

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CATEASCA-CATEASCA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 788

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 109,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/09/13-2025/10/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/15-2025/10/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CATEASCA-GRUIU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 764

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 17,11 µg /L, 135 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/14-2025/06/19, 2025/08/19-2025/08/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/deficiențe în tratare/iesire statie tratare. robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratării. Nu exista istoric de monitorizari

- Calendarul remedierilor: 2025/04/16-2025/06/19, 2025/08/21-2025/08/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CEPARI-CAEPARI PAMANTENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 500

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/03/10

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/03/10

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CETATENI-CETATENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 800

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme,Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 23 [CFU]/dL, 0,02mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare) :

2025/06/28-2025/07/07, 2025/06/28-2025/07/07

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/06/30-2025/07/07, 2025/06/30-2025/07/07

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CICANESTI-BARASTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 100

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 11 [CFU]/dL, 103,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/17-2025/10/24, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/  iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/10/19-2025/10/24, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CICANESTI-URECHESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 800

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, E. coli, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 10 [CFU]/dL, 0,02 mg/L, 104,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/17-2025/10/21, 2025/10/17-2025/10/21, 2025/01/27-2025/05/20, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminatestabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/19-2025/10/21, 2025/10/19-2025/10/21, 2025/01/29-2025/05/20, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CIOFRANGENI-CIOFRANGENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2 460

- Parametri neconformi: Clor rezidual liberm Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 507,9 µg /L, 101,12 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/05/26, 2025/05/26-2025/12/31, 2025/05/22-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/05/26, 2025/05/28-2025/12/31, 2025/05/24-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CIOMAGESTI-CUNGREA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 131

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CIOMAGESTI-DOGARI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 255

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,09 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COCU-FACALETESTI-GRABAN

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 906

- Parametrul neconform: Arsen și compușii săi (As)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 20,19 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/24-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratarii. Nu exista istoric de monitorizari

- Calendarul remedierilor: 2025/06/26-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COCU-RICHITELE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 008

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber,  Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 174,55 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/30-2025/02/20, 2025/06/19-2025/09/19

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/01-2025/02/20, 2025/06/21-2025/09/19

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CORBENI-BUCSENESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 800

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4,76 mg/L, 367,4 µg /L, 110,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/20-2025/12/31, 2025/05/20-2025/12/31, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/22-2025/12/31, 2025/05/22-2025/12/31, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	CORBENI-CORBENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 950

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, E. coli, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L, 10 [CFU]/dL, 149,9 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/10/24, 2025/10/20-2025/10/24, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/10/24, 2025/10/22-2025/10/24, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CORBENI-OESTI

- Sursa de apă:profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 644

- Parametri neconformi: Aluminiu, Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn),Turbiditate

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 626,3 µg /L, 0,02mg/L, 1406,7 µg /L, 125,3 µg /L, 45 {NTU}

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/12/15-2025/12/31, 2025/01/27-2025/05/20, 2025/12/15-2025/12/31, 2025/04/26-2025/05/20, 2025/12/15-31.12.2025

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, acțiuni de înlocuire a sursei de captare

- Calendarul remedierilor: 2025/12/17-2025/12/31, 2025/01/29-2025/05/20, 2025/12/17-2025/12/31, 2025/04/28-2025/05/2, 2025/12/17-31.12.2025

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COSTESTI-PARVU ROSU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 591

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 235,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/20-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COSTESTI-SMEI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 45

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 120,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/21-2025/08/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/23-2025/08/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA -URSOAIA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 150

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, E. coli

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 168 [CFU]/dL , 0,05 mg/L, 80 [CFU]/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/16-2025/05/19, 2025/05/26-2025/12/31, 2025/05/16-2025/05/19

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/05/18-2025/05/19, 2025/05/28-2025/12/31, 2025/05/18-2025/05/19

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-COTMEANA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 170

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L, 105,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/17-2025/05/22, 2024/11/15-2025/05/27

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiente de tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/19-2025/05/22, 2024/11/17-2025/05/27

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-DEALUL PADURII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 484

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 134,1 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/17-2025/05/26, 2024/11/15-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiente de tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/19-2025/05/26, 2024/11/17-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: COTMEANA-PIELESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 250

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/22-2025/05/26

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/24-2025/05/26

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: CURTEA DE ARGES-CURTEA DE ARGES

- Sursa de apă: suprafata

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 35 000

- Parametri neconformi: Aluminiu, Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe), Turbiditate

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 340 µg /L, 1,07 mg/L, 310 µg /L, 4,8 {NTU}

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/23-2025/11/27, 2025/05/20-2025/09/06, 2025/11/20-2025/12/15, 2025/11/11-2025/11/16

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/ robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/25-2025/11/27, 2025/05/22-2025/09/06, 2025/11/22-2025/12/15, 2025/11/13-2025/11/16

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAMBOVICIOARA-CIOCANU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 120

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAMBOVICIOARA-DAMBOVICIOARA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 286

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAMBOVICIOARA-PODUL DAMBOVITEI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 423

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-DARMANESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 225

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,09 mg/L, 86,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/12-2025/10/25, 2025/04/12-2025/07/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/14-2025/10/25, 2025/04/14-2025/07/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-NEGRENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 489

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 109,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/12-2025/07/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/ robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/14-2025/07/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-PISCANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 489

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 89,2 µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/12-2025/07/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/ robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/14-2025/07/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DARMANESTI-VALEA NANDRII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 695

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 91,71 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DAVIDESTI-DAVIDESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 800

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/10-2025/06/02

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/12-2025/06/02

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DOBRESTI-DOBRESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 736

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DOMNESTI-DOMNESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 736

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/08-2025/05/10

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/10-2025/05/10

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DRAGANU-DUMBRAVESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 630

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare:

deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DRAGANU-OLTENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 154

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/06/19

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/06/19

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DRAGANU-PRISLOP

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 154

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 319,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/09/29-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/01-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: DRAGOSLAVELE-DRAGOSLAVELE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2 495

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/20-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: GODENI-CAPU PISCULUI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 870

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 75,46 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/12/31, 2025/05/26-2025/06/07

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/12/31, 2025/05/28-2025/06/07

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: GODENI-GODENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 850

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/09/06-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/08-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: GODENI-MALU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 110

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 303,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/06/07, 2025/05/27-2025/06/07

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/06/07, 2025/05/29-2025/06/07

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: HARTIESTI-HARTIESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 200

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,01 mg/L, 149,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/10-2025/08/22, 2025/02/10-2025/10/20

- Cauza depășirii CMA/localizar: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/12-2025/08/22, 2025/02/12-2025/10/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: IZVORU-CAPRA NEAGRA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 206

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 107,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/11-2025/12/31, 2025/02/11-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/13-2025/12/31, 2025/02/13-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	IZVORU-IZVORU DE JOS

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 236

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/11-2025/02/22

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/13-2025/02/22

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LEORDENI-BAILA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 150

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 12,65 µg /L, 0,08mg/L, 99,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/20-2025/12/31, 2025/05/15-2025/12/31, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili. Monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratarii.

- Calendarul remedierilor: 2025/10/22-2025/12/31, 2025/05/17-2025/12/31, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LEORDENI-BALOTEASCA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectaț: 230

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 10,5 µg /L L, 0,05 mg/L, 86,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/20-2025/10/31, 2025/02/07-2025/03/11, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili. Monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratarii.

- Calendarul remedierilor: 2025/10/22-2025/10/31, 2025/02/09-2025/03/11, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LEORDENI-BANTAU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 150

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L, 82 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/07-2025/05/15, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/09-2025/05/15, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LEORDENI-BUDISTENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 770

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 81,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/09/11-2025/11/16, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/ robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/13-2025/11/16, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-LANGESTI

- Sursa de apă:profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 526

- Parametri neconformi: Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 530,07 µg /L, 155,1 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/26-2025/02/27, 2025/03/03-2025/11/14

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remedier: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/28-2025/02/27, 2025/03/05-2025/11/14

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-LUNCA CORBULUI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 493

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 190,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/03-2025/06/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/05-2025/06/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-MARGHEA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 493

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 79,5 µg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/28-2025/11/13

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/30-2025/11/13

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: LUNCA CORBULUI-PADURET

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 727

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 133,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/03-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/05-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MALURENI-BUNESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 730

- Parametri neconformi: Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 562 µg /L ;185,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/26-2025/04/17, 2025/04/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/28-2025/04/17, 2025/04/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MALURENI-MALURENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 400

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 1521,5 µg /L, 114,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/17-2025/10/24, 2025/03/26-2025/12/31, 2025/04/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/19-2025/10/24, 2025/03/28-2025/12/31, 2025/04/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MALURENI-ZARNESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 750

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/07/12

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/07/12

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MERISANI-CRAMPOTANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 552

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,09 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/15-2025/07/24

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/17-2025/07/24

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MERISANI-MALU VANAT

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 355

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/15-2025/07/24

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/17-2025/07/24

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI AEPSUP-MICESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 800

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 93,45 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI AEPSUP-PURCARENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 800

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 212,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/30-2025/10/17, 2025/10/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare:  deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/02-2025/10/17, 2025/10/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI PRIMARIE-MICESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 030

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 161,1 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/06/03-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/06/05-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MICESTI PRIMARIE-PAULEASCA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 250

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 135,1 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/03/27-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/03/29-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afecta: MIHAESTI-MIHAESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 166

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber;

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/26-2025/05/19

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/28-2025/05/19

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIHAESTI-VACAREA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 900

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Bacterii Coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 30,86 µg /L, 16 [CFU]/dL, 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/24-2025/07/30, 2024/07/25-2025/03/26, 2024/07/25-2025/03/26

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili. Monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratarii.

- Calendarul remedierilor: 2025/06/26-2025/07/30, 2024/07/27-2025/03/26, 2024/07/27-2025/03/26

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIHAESTI-VALEA POPII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 440

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 94,45 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/26-2025/10/28

- Cauza depășirii CMA/localizare:

deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/28-2025/10/28

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIOARELE-SUSLANESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 370

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber;

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/29-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/31-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIOVENI-FAGET

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 553

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 221,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/02-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/04-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: 	MIOVENI-MIOVENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 43 000

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/24-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare

- Calendarul remedierilor: 2025/10/26-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MIOVENI-RACOVITA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 790

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L, 90,56 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/20-2025/06/02, 2025/06/02-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/22-2025/06/02, 2025/06/04-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MORARESTI-MORARESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 800

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L;

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/30-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/01-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: MOZACENI-ZIDURI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 100

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7,31 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/11/17

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/  robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/11/17

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-BARLOGU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 406

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L, 130,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/13-2025/12/31, 2025/05/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/15-2025/12/31, 2025/05/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-BUTA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 112

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 120,9 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/04/12-2025/02/13

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2025/02/13

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-MOZACU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 408

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 110 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/04/12-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NEGRASI-NEGRASI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 600

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L, 60,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/05/10, 2024/04/12-2025/02/03

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/05/10, 2024/04/14-2025/02/0;

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NUCSOARA-NUCSOARA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 815

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Enterococi intestinali

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 24 [CFU]/dL, 0,07 mg/L, 9 CFU/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/20-2025/06/28, 2025/06/23-2025/12/31, 2025/06/20-2025/06/28

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/06/22-2025/06/28, 2025/06/25-2025/12/31, 2025/06/22-2025/06/28

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: NUCSOARA-SLATINA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 400

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 103,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/23-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/25-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: OARJA-OARJA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 029

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 103,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/11-2025/11/24

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/13-2025/11/24

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: PITESTI-RAZBOIENI

- Sursa de apă: suprafata

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 115 566

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber;

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,28 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/19-2025/02/22

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare

- Calendarul remedierilor: 2025/02/21-2025/02/22

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: POPESTI-POPESTI PRIMARIE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 151

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,09 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/17-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/19-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: POPESTI-PURCARENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 423

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,09 mg/L, 106,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/17-2025/12/31, 2024/02/02-2025/02/17

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/19-2025/12/31, 2024/02/04-2025/02/17

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RATESTI-FURDUESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 200

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,47 mg/L, 158,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/24-2025/12/31, 2024/11/14-2025/05/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/10/26-2025/12/31, 2024/11/16-2025/05/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RATESTI-PATULENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 200

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 136 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RATESTI-TIGVENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 500

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/15-2025/10/24

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/17-2025/10/24

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RECEA-DEAGURILE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 417

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 129 µg /L ;

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/11-2025/05/10, 2024/03/22-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/13-2025/05/10, 2024/03/24-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RECEA-GOLEASCA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 138

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L, 125,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/11-2025/12/31, 2024/03/22-2025/02/11

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/13-2025/12/31, 2024/03/24-2025/02/11

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RECEA-RECEA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 050

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 78,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/11-2025/12/31, 2025/05/10-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/13-2025/12/31, 2025/05/12-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ROCIU-GLIGANU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 750

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn), Oxidabilitate

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,07 mg/L, 186,2 µg /L, 7,9 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/22-2025/11/14, 2025/06/14-2025/12/31, 2024/11/04-2025/10/02

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/24-2025/11/14, 2025/06/16-2025/12/31, 2024/11/06-2025/10/02

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ROCIU-ROCIU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 453

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 2,3 mg/L, 127,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/10-2025/06/14, 2025/06/14-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/12-2025/06/14, 2025/06/16-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ROCIU-SERBANESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 850

- Parametri neconformi: Amoniu, Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn), Plumb și compușii săi (Pb)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3,25 mg/L, 0,08 mg/L, 172,7 µg /L, 18,31 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/22-2025/11/14, 2025/06/14-2025/12/31, 2025/06/14-2025/12/31, 2025/02/10-2025/02/13

- Cauza depășirii CMA/localizare: altele/deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare. Nu au fost neconformitati in antecedente

- Calendarul remedierilor: 2025/08/24-2025/11/14, 2025/06/16-2025/12/31, 2025/06/16-2025/12/31, 2025/02/12-2025/02/13

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: RUCAR-RUCAR

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 5 100

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 25 [CFU]/dL, 0,08 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/10/16-2025/10/24, 2025/10/17-2025/10/24

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/10/18-2025/10/24, 2025/10/19-2025/10/24

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SALATRUCU-VALENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 500

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, E. coli

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,09 mg/L, 10 [CFU]/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/22-2025/09/08, 2025/08/30-2025/09/08

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/05/24-2025/09/08, 2025/09/01-2025/09/08

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-BANARESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 340

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 195,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/01-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/03-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-DEALUL BRADULUI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 102

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 149,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/14-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/16-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-DRAGHICESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 77

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 137,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/07/14-2025/11/01, 2024/01/27-2025/05/01

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/07/16-2025/11/01, 2024/01/29-2025/05/01

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-GAINUSA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 86

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02mg/L, 85,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/01-2025/12/31, 2025/07/14-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/03-2025/12/31, 2025/07/16-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SAPATA-MARTESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 244

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 94,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/01-2025/07/14

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/03-2025/07/14

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SLOBOZIA-SCLOBOZIA BANICESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2 626

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L, 115,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/07-2025/02/10, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/09-2025/02/10, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SLOBOZIA-SLOBOIZIA NEGRISOARA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2 272

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L, 89,3 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/07-2025/05/15, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/09-2025/05/15, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STALPENI-OGREZEA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 900

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, E. coli

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 3 [CFU]/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/31-2025/11/09, 2025/10/25-2025/11/09

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/02/02-2025/11/09, 2025/10/27-2025/11/09

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STEFAN CEL MARE-STEFAN CEL MARE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 500

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L, 83 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/09/15-2025/12/31, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/17-2025/12/31, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOENENESTI-BADENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 662

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/20-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOENENESTI-LUNCA GARTII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 60

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/20-2025/02/17

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/22-2025/02/17

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-COCHINESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 077

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,05 mg/L, 115,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/26-2025/04/13, 2025/03/28-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/28-2025/04/13, 2025/03/30-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-IZBASESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 481

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 152,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/26-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/28-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: STOLNICI-STOLNICI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 481

- Parametri neconformi: Arsen și compușii săi (As), Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 11,36 µg /L, 0,08 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/19-2025/11/17, 2025/10/28-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili. Monitorizari in dinamica ale apei atat din sursa, cat si din reteaua publica de distributie. Au fost stabilite metode in vederea adaptarii si imbunatatirii tratarii.

- Calendarul remedierilor: 2025/05/21-2025/11/17, 2025/10/30-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUICI-RUDENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 650

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe);

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 326,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/11/15-2025/03/10

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/11/17-2025/03/10

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUSENI-SUSENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 837

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 250,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/04/12-2025/06/16

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2025/06/16

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: SUSENI-TUTULESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 400

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 148,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/04/12-2025/02/10

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/04/14-2025/02/10

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TEIU-LESILE

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 111

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 271,4 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2024/08/26-2025/07/21

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2024/08/28-2025/07/21

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TIGVENI-BARSESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 360

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/02/13-2025/03/10

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/02/15-2025/03/10

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TIGVENI-MOMAIA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 652

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 10 [CFU]/dL

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/30-2025/09/08

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/09/01-2025/09/08

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TIGVENI-TIGVENI

- Sursa de apă:profunzime ;

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 670

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L, 318,7 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/22-2025/09/08, 2025/05/22-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/24-2025/09/08, 2025/05/24-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TITESTI-BUCSENESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 860

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,08 mg/L;84,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/05/15-2025/10/24, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/05/17-2025/10/24, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TITESTI-TITESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 830

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 78,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/12/31, 2025/05/15-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/12/31, 2025/05/17-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TITESTI-VALEA MANASTIRII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 252

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/05/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/05/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TITESTI-VALEA STANII

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 750

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/05/15

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/05/15

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: TOPOLOVENI-TOPOLOVENI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 9 203

- Parametrul neconform: Arsen și compușii săi (As)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 17,02 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/14-2025/06/11

- Cauza depășirii CMA/localizare: cauză necunoscută/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării. Nu exista istoric de monitorizari

- Calendarul remedierilor: 2025/04/16-2025/06/11

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UDA-BARANESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 530

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,05 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/08/11

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/08/11

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UDA-CHIRITESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 550

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 14 [CFU]/dL, 394,35 µg /L, 162,65 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/04-2025/08/11, 2025/08/08-2025/10/13, 2025/08/08-2025/10/13

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/08/06-2025/08/11, 2025/08/10-2025/10/13, 2025/08/10-2025/10/13

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UDA-COTU

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 356

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 162,6 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UDA-GORANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 295

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 249,55 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratări

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: UNGHENI-GAUJANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 400

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/04/02-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/04/04-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VALEA IASULUI-VALEA IASULUI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2 500

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, E. coli, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L, 20 [CFU]/dL, 91,8 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/01/27-2025/10/17, 2025/10/17-2025/10/26, 2025/04/26-2025/05/20

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării, restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/01/29-2025/10/17, 2025/10/19-2025/10/26, 2025/04/28-2025/05/20

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-BADICEA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 400

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/L, 286,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/20-2025/12/31, 2024/02/23-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/22-2025/12/31, 2024/02/25-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-BLEJANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 146

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/20-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-IZVORU DE SUS

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 500

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 242,5 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-PRODANI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 50

- Parametri neconformi: Bacterii coliforme, Clor rezidual liber, Fier și compușii săi (Fe), Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 25 [CFU]/dL, 0,04 mg/L, 401,25 µg /L, 380,25 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/06-2025/11/20, 2025/03/17-2025/12/31, 2025/06/19-2025/12/31, 2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/iesire statie tratare, robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru consumatorii sensibili, curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 2025/06/08-2025/11/20, 2025/03/19-2025/12/31, 2025/06/21-2025/12/31, 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-VATA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 700

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,04 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/11/20-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/11/22-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VEDEA-VEDEA

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 700

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 113,45 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/06/19-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/06/21-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: VLADESTI-VLADESTI

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1 764

- Parametri neconformi: Clor rezidual liber, Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,02 mg/L, 121,2 µg /L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/03/10-2025/05/02, 2025/04/16-2025/05/02

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri, iesire statie tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/03/12-2025/05/02, 2025/04/18-2025/05/02

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- ZAP afectat: ULTURESTI-VULTURESTI LINIA 2

- Sursa de apă: profunzime

- Numărul consumatorilor posibil afectați: 450

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/L

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea  neconformității până la conformare):

2025/08/08-2025/12/31

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare/robinet din interiorul unei cladiri

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

- Calendarul remedierilor: 2025/08/10-2025/12/31

- Informarea consumatorilor: adresa prin care se notifica operatorul sau distribuitorul de apa

- Calitatea apei furnizate spre consum populatiei prin fantani publice si izvoare:

- Numarul instalatiilor publice tip fantana din judet: 56

- Numarul izvoarelor captate pe domeniul public din judet: 120

- Numarul fantanilor publice monitorizate de DSP: 18

- Numarul izvoarelor monitorizate de DSP: 34

- Numarul fantanilor publice supuse interdictiei de folosire: 15

- Numarul izvoarelor supuse interdictiei de folosire: 11

- Masuri de protectie pentru populatie luate de catre DSP si modalitati de informare a populatiei: au fost notificate autoritatile locale in vederea informarii/avertizarii populatiei si afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisului ‘’APA NU ESTE BUNA DE BAUT’’.

Compartiment Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca,

Dr. Silvia Ionescu